МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов                            по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, РАЗДЕЛА

КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

по теме: «Расчет коэффициентов теплопередачи ограждающих

конструкций»

Для студентов заочной и очной формы обучения

ПМ 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств  кондиционирования воздуха и вентиляции

Составитель:

В.И. Акопьян

Ставрополь

2023

В.И. Акопьян  Методические указания по выполнению практических занятий, раздела курсового и дипломного проектирования  по теме: «Расчет коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций» для студентов  очной и заочной формы обучения специальности среднего профессионального образование:  08.02.07   Монтаж  и  эксплуатация  внутренних  сантехнических   устройств,  кондиционирования    воздуха    и    вентиляции.

Методическая разработка, - ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 2023. - 10с.

©Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение  «Ставропольский строительный техникум», 2023.

Содержание

| Пояснительная записка………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1. Основные расчетные формулы для определения коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций………………………………….. | 6 |
| 1.1 Определение коэффициента теплопередачи наружной стены………….. | 7 |
| 1.2. Определение коэффициента теплопередачи наружной двери…………. | 9 |
| Список используемых источников……………………………………………. | 10 |

Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для выполнения практических занятий, расчетно-конструктивной части курсового и дипломного проектирования и составлены в соответствии с программой ПМ 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Используемые в настоящее время в практике строительства многослойные ограждающие конструкции (стена, покрытие, перекрытие) состоят из неоднородных слоев. В методических рекомендациях дана методика выполнения теплотехнического расчета многослойных конструкций. Представлены примеры расчета коэффициентов теплопередачи в соответствии  с современными методиками расчета, регламентируемых действующими нормативными документами.

Теплотехнический расчет проводится для всех наружных ограждений для холодного периода года с учетом района строительства, условий эксплуатации, назначения здания и является первым этапом при проектировании системы отопления. Задача состоит в определении толщины слоя утеплителя ограждающих конструкций.

Ограждающие конструкции с теплоизоляцией позволяют существенно экономить тепловую энергию, снижают теплопотери здания и  позволяют  применять  экономически обоснованные системы отопления.

1. Основные расчетные формулы для определения коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций

При расчете коэффициентов теплопередачи наружных ограждений должно выполнятся теплотехническое условие

Ro=Rотр,                                                                                 (1)

где  Rотр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции  определяется по табл. 3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в зависимости от градусо - суток отопительного периода:

ГСОП = (tв – tот.) . zот  оC сут,                              (2)

где

tв – температура внутреннего воздуха, принимается согласно нормам проектирования в зависимости от назначения здания;

tот.– средняя температура отопительного периода, принимается по таблице СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» в зависимости от города строительства, графа 12. таблица 1;

zот – продолжительность отопительного периода, принимается по таблице СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» в зависимости от города строительства, графа 11, таблица 1.

Общее термическое сопротивление  Ro  определяется по формуле 3:

,                                      (3)

где

αв  - коэффициент теплообмена на внутренней поверхности ограждения

Вт/м 2оС, принимается по таблице 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

δ – толщина слоя (м);

λ – коэффициент теплопроводности материала Вт/м оС , определяется по приложению Т, таблица Т.1  при условиях  эксплуатации конструкций А или В;

αн– коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения  Вт/м 2оС, принимается по таблице 6 СП 50.13330.2012.

Исходя из теплотехнического условия, где Ro= Rотр,

приравнивается  Ro к Rотр. Находится  толщина утепляющего слоя.

Определяется  Rо с учетом толщины утепляющего слоя.

Проверяется теплотехническое условие, где Ro = Rотр,

Ro=Rотр

Коэффициент теплопередачи  определяется по формуле 4:

(4)

Требуемое  термическое сопротивление двери и ворот определяется по формуле 5:

Rотр дв = 0,6  Rо ст,  м2 оС/Вт,                                (5)

где

(6)

где

tв -расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз.1 таблицы 3 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С), для группы зданий по поз.2 таблицы 3 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-21 °С), зданий по поз.3 таблицы 3 - по нормам проектирования соответствующих зданий;

tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020, графа 5. таблица 1;

Δtн – нормативный температурный перепад  между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности конструкции, принимается по таблице 5 СП 50.13330.2012.

1.1 Определение коэффициента теплопередачи наружной стены

Пример расчета

Исходные данные:

район строительства – г. Ставрополь;

здание – общественное;

расчетная температура внутреннего воздуха tint = 18оС;

влажностный режим помещения – нормальный.

Зона влажности для г. Ставрополя  по приложению В СП 50.13330.2012 - нормальная, условия эксплуатации по таблице 2 при нормальной влажности – параметр Б. (Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1. СП 50.13330.2012).

Данные для  теплотехнического расчета:

tв = 18 оС;  tн = - 18 оС;  Zот.пер.  = 168 сут;

tот.пер= 0,6 оС;  αв = 8,7 Вт/м2 оС;,  αн = 23 Вт/м2 оС;

n = 1;  Δtн = 4,5 оС

Конструкция стены:

- Сложный раствор: δ1= 0.02 м; γ1= 1700 кг/м3; λ 1= 0,87 Вт/м оС;

- Глиняный кирпич: δ2 = 0,51 м; γ2= 1800 кг/м3; λ2 = 0,81 Вт/м оС;

- Плиты  из пенополистирола: δ3 = ? м; γ3= 35 кг/м3; λ3 = 0,046Вт/м оС;

- Цементно-песчаный раствор: δ4 = 0.02 м; γ4= 1800 кг/м3; λ4 = 0,93 Вт/м оС.

Рис.1 Конструкция стены

Коэффициент теплопроводности ,  λ ,  определяется в зависимости от плотности материала,  γ, и от условия эксплуатации (параметр Б, приложение Т, СП 50.13330.2012).

Последовательность расчета:

- Определяем градусо-сутки отопительного периода:

ГСОП = (tв – tот.) . zот  = (18 – 0.6) 168 = 2923,8 оС сут;

- По таблице 3  СП 50.13330.2012 определяем требуемое термическое сопротивление:

(формула дана в примечаниях  к таблице 3)

Rотр = aГСОП+b= 0,0003∙2923.8+ 1,2= 2,08 м20С/Вт

- Определяем общее термическое сопротивление:

;

- Исходя из теплотехнического условия ,где Ro=Rотр,  приравниваем

Ro к Rотр

- Находим толщину утепляющего слоя:

δ3 = (2,08 – 0,831) 0,046 = 0,057 м;

- Определяем общее термическое сопротивление с учетом δ3:

;

- Проверяем теплотехническое условие: Ro=Rотр

2,08 =2,08, следовательно условие выполнено;

- Коэффициент  теплопередачи наружной стены:

.

Аналогично выполняется расчет для других наружных ограждений.

1.2 Определение коэффициента теплопередачи наружной двери

- Определяем требуемое термическое сопротивление наружной стены по формуле:

- Требуемое термическое сопротивление наружной двери;

Rотр дв = 0,6  Rо ст = 0.6∙ 0.92 = 0,55 м2 оС/Вт,

- Исходя из теплотехнического условия  Ro=Rотр:

Rо дв = Rотр дв =0,55 м2 оС/Вт,

- Коэффициент теплопередачи двери:

.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1.- Сводная таблица коэффициентов теплопередачи ограждений

| Наименование ограждения | Ro, м2оС/Вт | К, Вт/м2оС |
| --- | --- | --- |
| 1. Наружная стена | По расчету |  |
| 2. Бесчердачное перекрытие (чердачное перекрытие) |  |  |
| 3. Наружная дверь |  |  |
| 4. Оконный проем | 0,32 | 3.1 |
| 5. Перекрытие над подвалом | 1,1 | 0,9 |
| 6. Пол на грунте Iзона | 2,1 | 0,48 |
| 7. II зона | 4,3 | 0,23 |
| 8. III зона | 8,6 | 0,12 |
| 9. IV зона | 14,2 | 0,07 |

Список используемых источников

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и                               кондиционирование". -  Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data2/1/4293747/4293747632.pdf

- СП 131.1330.2020  «СНиП 23-09-99 Строительная климатология». Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788790.pdf

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».-  Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf