МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский строительный техникум»
(ГБПОУ ССТ)

Комиссия профессиональных циклов  по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,

РАЗДЕЛА КУРСОВОГО И

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

по теме: "Тепловой расчет отопительных приборов"

Для студентов заочной и очной формы обучения

ПМ 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств

кондиционирования воздуха и вентиляции

Составитель:

В.И. Акопьян

Ставрополь, 2023

В.И. Акопьян  Методические указания по выполнению практических занятий, раздела курсового и дипломного проектирования  по теме: « Тепловой расчет отопительных приборов» для студентов  очной и заочной формы обучения специальности среднего профессионального образование:  08.02.07   Монтаж  и  эксплуатация  внутренних  сантехнических   устройств,  кондиционирования    воздуха    и    вентиляции.

Методическая разработка, - ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 2023. - 26 с.

©Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение  «Ставропольский строительный техникум», 2023

Содержание

|  | Пояснительная записка ……………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные расчетные формулы для теплового расчета отопительных приборов в однотрубной системе отопления …………………………………………………………. | 6 |
| 1.1 | Пример теплового расчета отопительных приборов в однотрубной системе отопления…………………………..................... | 8 |
| 2 | Основные расчетные формулы для теплового расчета отопительных приборов в двухтрубной системе отопления…………………………………………………………. | 11 |
| 2.2 | Пример теплового расчета отопительных приборов в двух- трубной системе отопления……………………………………… | 12 |
|  | Список используемых источников……………………………… | 14 |
|  | Приложение 1 ……………………………………………………. | 15 |

Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для выполнения расчетно-конструктивной части курсового и дипломного проектирования и составлены в соответствии с программой ПМ 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций(ОК):

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Тепловой расчет системы отопления заключается в определении площади поверхности отопительных приборов. К расчету приступают после выбора места установки отопительных приборов, способа присоединения к трубам системы отопления, вида и параметров теплоносителя, температуры воздуха в отапливаемом помещении, диаметра труб по результатам гидравлического расчета.

Расчет площади каждого отопительного прибора стояка осуществляется отдельно в определенной последовательности приведенной в данных методических рекомендациях. Расчет выполняется для главного циркуляционного кольца системы отопления. С целью уменьшения количества однотипных вычислений рекомендуется проводить расчет не более двух стояков (в горизонтальной системе отопления) и не более двух приборов (в вертикальной системе отопления). Расчет остальных приборов  следует выполнять в табличной форме (табл. 2, 3).

1. Основные расчетные формулы для теплового расчета отопительных приборов в однотрубной системе отопления

1.Определяется тепловая нагрузка стояка Qст = ΣQ пр, Вт;                         (1.1)

2.Определяется расход воды в стояке:

(1.2)

где β1- коэффициент учета дополнительного теплового потока при округлении сверх расчетной величины,

β1  = 1,03-1,08  для радиаторов и конвекторов;

β2 -  коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами у наружных стен,

β2  = 1,02  для чугунного секционного радиатора, для конвектора с кожухом;

β2  = 1,03 для конвектора без кожуха;

β2 = 1,04 для стального панельного радиатора.

- Определяется расход воды в приборе:

(1.3)

- Определяется температура входа в отопительный прибор, для однотрубных систем:

(1.4)

- Определяется средняя температура воды в приборе, для однотрубных систем:

(1.5)

- Определяется разность температур:

Δtср = tср – tвн,  оС;                                                      (1.6)

- Определяется расчетная плотность теплового потока:

,                                        (1.7)

где

qном – номинальная плотность теплового потока, определяется по приложению Х, таблица Х.1., стр. 295-303  справочника проектировщика под ред. Староверова И.Г.или по приложению1 методических указаний;

n, р – экспериментальные числовые показатели, определяются по таблице 9.2, стр 44 или приложение 1 табл.2 методических рекомендаций;

- Определяется теплоотдача отрыто проложенных трубопроводов:

Qтр = qг·lг + qв·lв, Вт,                                       (1.8)

где

qг,qв -  теплоотдача одного метра открыто проложенного горизонтального и вертикального трубопровода, принимается по таблице II. 22, стр 264-265 или  приложение 1, таблица 3 методических рекомендаций;

lг,lв – длина горизонтального и вертикального трубопровода. принимается согласно схемы системы отопления;

- Определяется требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр, Вт,                                 (1.9)

где

β = 0,9 – поправочный коэффициент, учитывающий открытую прокладку трубопровода;

- Расчетная площадь отопительного прибора определяется:

(1.10)

- Количество секций радиаторов определяется по формуле:

, шт                                                 ( 1.11)

где

β4 – поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, принимается по таблице 9.12, стр.69 или приложение 1, табл.4;

β3 – поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе, принимается β3 = 1 до 15 секций (стр. 47);

| Число секций в приборе | До 15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| β3 | 1,0 | 0.98 | 0.96 |

а – площадь нагревательной поверхности прибора, м2, определяется  по таблице X.1., приложение Х, стр.295 или  приложение 1,таблица 5.

- Количество конвекторов определяется по формуле:

,                                                 (1.12)

где

n – число рядов или ярусов,

а – площадь нагревательной поверхности прибора, определяется  по таблице X.1., приложение Х, стр. 295-303 или  приложение 1,таблица 5.

Расчет выполняется по ходу движения теплоносителя в стояках.

1.1 Пример теплового  расчета отопительных приборов в однотрубной системе отопления:

Исходные данные:

Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 оС;

Параметры теплоносителя tг = 105оС,  tо = 70 оС;

Отопительные приборы чугунные радиаторы МС-140-108;

Система отопления с верхней разводкой, трубопроводы

проложены открыто.

Ст 1

СТ 1

Прибор 1

- Тепловая нагрузка стояка:

Qст = 2000 + 1500  + 1800 = 5300 Вт

2.  Расход воды в стояке:

3. Расход воды в приборе:

- Температура входа в отопительный прибор:

tвх = tг  = 105 оС

- Средняя температура воды в приборе:

- Разность температур составит:

Δtср = tср – tвн = 98,4 – 18 = 80,4 оС

- Расчетная плотность теплового потока:

- Теплоотдача открыто проложенных труб:

Qтр = qв·lв+ qг·lг  =71·3,0 +92·1,0 = 305 Вт

- Требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр = 2000 – 0,9 ∙305 = 1725 Вт

- Расчетная площадь прибора:

- Количество секций, принятых к установке:

Прибор 2

- Тепловая нагрузка стояка:

Qст = 5300 Вт.

- Расход воды в стояке:

- Расход воды в приборе:

- Температура входа в отопительный прибор:

- Средняя температура воды в приборе:

- Разность температур составит:

Δtср = tср – tвн = 87,5 – 18 = 69,5 оС

- Расчетная плотность теплового потока:

- Теплоотдача открыто проложенных труб:

Qтр = qв·lв+ qг·lг  =57·3,0 +75·1,0 = 246 Вт

- Требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр = 1500 – 0,9 ∙246 = 1279 Вт

- Расчетная площадь прибора:

- Количество секций, принятых к установке:

Прибор 3

- Тепловая нагрузка стояка:

Qст = 5300 Вт.

- Расход воды в стояке:

- Расход воды в приборе:

- Температура входа в отопительный прибор:

- Средняя температура воды в приборе:

- Разность температур составит:

Δtср = tср – tвн = 77,2 – 18 = 59,2 оС

- Расчетная плотность теплового потока:

- Теплоотдача открыто проложенных труб:

Qтр = qв·lв+ qг·lг  = 46·3,0 +61·1,0 = 199 Вт

- Требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр = 1800 – 0,9 ∙199 = 1621 Вт

- Расчетная площадь прибора:

- Количество секций, принятых к установке:

2. Основные расчетные формулы для теплового расчета отопительных приборов в двухтрубной системе отопления

- Определяется расход воды в приборе:

(2.1)

- Определяется температура входа в отопительный прибор:

tвх = tг                                                       (2.2)

- Определяется средняя температура воды в приборе, для 2-х трубной системы:

tср = (tг + tо) 0,5,  оС;                                     (2.3)

- Определяется разность температур:

Δtср = tср – tвн,  оС;                                         (2.4)

- Определяется расчетная плотность теплового потока:

,                                 (2.5)

где

qном – номинальная плотность теплового потока, определяется по приложениюX, стр 295  справочника проектировщика под ред. Староверова И.Г. или по приложению 1. методических указаний;

n, р – экспериментальные числовые показатели, определяются по таблице 9.2, стр 44, или приложение 1 табл.2 методических рекомендаций.

- Определяется теплоотдача отрыто проложенных трубопроводов:

Qтр = qг·lг + qв·lв,  Вт,                                    (2.6)

где

qг,qв -  теплоотдача одного метра открыто проложенного горизонтального и вертикального трубопровода, принимается по таблице II. 22,стр 264-265 или  приложение 1, таблица 3 методических рекомендаций.

- Определяется требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр, Вт,                                     (2.7)

где

β = 0,9 – поправочный коэффициент, учитывающий открытую прокладку трубопровода;

- Расчетная площадь отопительного прибора определяется:

(2.8)

- Количество секций радиаторов определяется по формуле:

, шт,                                   (2.9)

где

β4 – поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, принимается по таблице 9.12. стр 69 или приложение 1, табл.4;

β3 – поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе, принимается β3 = 1 до 15 секций (стр. 47);

| Число секций в приборе | До 15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| β3 | 1,0 | 0.98 | 0.96 |

а – площадь нагревательной поверхности прибора, м2, определяется  по таблице X.1., приложение Х, стр 295 или  приложение 1,таблица 5.

- Количество конвекторов определяется по формуле:

,                                          (2.10)

где

n – число рядов или ярусов,

а – площадь нагревательной поверхности прибора, определяется  по таблице X.1.стр 295 или приложение 1, табл.5.

2.1 Пример теплового расчета отопительных приборов в двухтрубной  системе отопления

Исходные данные:

Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18оС;

Параметры теплоносителя tг = 95оС, tо = 70оС;

Отопительные приборы для 1-го прибора -  конвектор   «Аккорд»-двухрядный, для 2-го чугунные радиаторы

М-140-АО;

Система отопления с нижней разводкой, трубопроводы

проложены открыто.

Прибор  1

- Определяется расход воды в приборе:

- Определяется температура входа в отопительный прибор:

tвх = tг=95 оС

- Определяется средняя температура воды в приборе, для 2-х трубной системы:

tср = (tг + tо) 0,5=(95+70)0,5 = 82,5 оС

- Разность температур составит:

Δtср = tср – tвн = 82,5 – 18 = 64,5 оС

- Расчетная плотность теплового потока:

- Теплоотдача открыто проложенных труб:

Qтр = qв·lв+ qг·lг  = 65·5,4 +83·0,78 = 416 Вт

- Требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр = 1500 – 0,9 ∙416 = 1126 Вт

- Расчетная площадь прибора:

- Количество конвекторов определяется по формуле:

Типоразмер конвектора определяется в зависимости от Ар

Ар≈а

, конвектор К2А-1,237к.

Прибор 2

1. Определяется расход воды в приборе:

- Определяется температура входа в отопительный прибор:

tвх = tг=95оС

- Определяется средняя температура воды в приборе, для 2-х трубной системы:

tср = (tг + tо) 0,5 = (95+70)0,5 = 82,5 оС

- Разность температур составит:

Δtср = tср – tвн  = 82,5 – 18 = 64,5 оС

- Расчетная плотность теплового потока:

- Теплоотдача открыто проложенных труб:

Qтр = qв·lв+ qг·lг  = 65·0,9 +83·0,78 = 123 Вт

- Требуемая теплоотдача прибора:

Qпртр = Qпр – β Qтр = 2000 – 0,9 ∙123 = 1889 ВТ

- Расчетная площадь прибора:

- Количество секций, принятых к установке:

В курсовом проекте расчет отопительных приборов допускается выполнять в табличной форме.

Таблица 2-  Таблица расчета отопительных приборов в однотрубной системе водяного отопления

| Номер при-бора | tв, оС | Qпр, Вт | Gст, кг/ч | Gпр, кг/ч | tвх, оС | tср, оС | Δtср, оС | qном, Вт/м2 | qпр, Вт/м2 | Qтр, Вт | Qпртр, Вт | Ар, м2 | N, шт | Марка прибо-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 11 |  | 13 | 14 |  |

Таблица 3- Таблица расчета отопительных приборов в двухтрубной  системе водяного отопления

| Номер при-бора | tв, оС | Qпр, Вт | Gпр, кг/ч | tвх, оС | tср, оС | Δtср, оС | qном, Вт/м2 | qпр, Вт/м2 | Qтр, Вт | Qпртр, Вт | Ар, м2 | N, шт | Марка прибо-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список используемых  источников

1. Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. — Изд. испр. — Москва : ИНФРA-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017128-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815593  (дата обращения: 03.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

2.  Свистунов, В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учебник для вузов / В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Политехника, 2020. — 429 c. — ISBN 978-5-7325-1088-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94832.html

3. Справочник проектировщика под ред. Староверова  И.Г. Часть 1. Отопление. – М.: Стройиздат, 1990 г. Режим доступа - https://www.proektant.org/books/0126-TGS-1990.pdf.

Приложение 1

Таблица 1- Номинальная плотность теплового потока gном, отопительных

приборов при движении воды «сверху-вниз»

| Наименование и обозначение отопительного прибора | Номинальная плотность теплового потока, gном Вт/ м2 |
| --- | --- |
| Радиаторы чугунные секционные: МС – 140-108 МС – 140 – 98 М – 140 -АО МС- 90 - 108 |  |
|  | 758 |
|  | 725 |
|  | 595 |
|  | 802 |
| Радиаторы стальные панельные РСВ Ι: однорядные двухрядные | 712 |
|  | 618 |
| Радиаторы стальные панельные РСГ-2: однорядные двухрядные | 712 |
|  | 618 |
| Конвектор «Комфорт-20» | 462 |
| Конвектор «Универсал» | 357 |
| Конвектор «Универсал-С» | 345 |
| Конвектор «Аккорд»: однорядный двухрядный | 343 |
|  | 317 |
| Конвектор с кожухом «Прогресс-15»: однорядный двухрядный |  |
|  | 290 |
|  | 274 |
| Конвектор с кожухом «Прогресс – 20»: однорядный двухрядный |  |
|  | 280 |
|  | 255 |

Таблица 2 –Значения показателей n,  p,  c  для определения теплового потока отопительных приборов

Таблица 3 – теплоотдача открыто проложенных неизолированных трубопроводов систем водяного отопления (вертикальных-верхняя, горизонтальных – нижняя строка)

Таблица 4 – значение коэффициента 4

Таблица 5 – Технические характеристики отопительных приборов

Продолжение таблицы 5.

Продолжение таблицы 5.

Продолжение таблицы 5.

Продолжение таблицы 5.

Продолжение таблицы 5.

Продолжение таблицы 5.

Продолжение таблицы 5.