МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ставропольский строительный техникум

Комиссия   профессиональных  циклов по сантехнике и газоснабжению

Методические   рекомендации

по выполнению  раздела  курсового

проектирования

«Монтажное проектирование систем»

по  профессиональному модулю:

ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

для студентов  3  курса  очной и заочной  формы  обучения

специальности:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Ставрополь, 2023

| РАССМОТРЕНО: на заседании комиссии профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению Протокол № ______ от «16» мая 2023г. председатель цикловой комиссии _/Н.В.Леонтьева/ | РЕКОМЕНДОВАНО: Методическим советом ГБПОУ ССТ Протокол №_________ от «16» мая 2023 г. |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Л.В. Белоусова, заместитель директора по УМРК от «16» мая 2023г. |  |
| --- | --- |

Рецензент:

Л.В. Печалова, к.и.н., методист

Центра менеджмента качества и методической работы техникума

«16» мая  2023г.

Разработчик:

С.Г. Крылова – преподаватель профессиональных циклов, высшей  категории

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение……...............................................................................................4

2. Методические рекомендации  по порядку выполнения работы………..6

3.Общие сведения о деталях и узлах санитарно-технических

систем ……………………………………………………………………..6

4.Условные обозначения на чертежах санитарно-технических

систем……………………………………………………………………...10

5.Составление  и  чтение  эскизных  и  монтажных   чертежей…………..14

6. Примеры……………………………………………………………………15

- Приложения……………………………………………………………….17

8. Используемые   источники   и   литературы…………………………….25

# Введение

В  настоящее время отмечено возобновление строительной отрасли в России, характеризующей рост благосостояние людей. Масштабы строительства определяются в основном следующими задачами: строить объекты качественно, с наименьшими затратами средств.

Санитарно-технические работы составляют значительную часть в общем объеме строительства промышленных, общественных и жилых зданий.

При этом следует отметить, что из года в год будет расти количество зданий, оборудованных санитарно-техническими устройствами не только в городах и поселках городского типа, но и в населенных пунктах сельского типа.

Успешное выполнение большого объема санитарно-технических работ возможно только при производстве работ индустриальными методами, при которых заготовительные операции, выполняемые по монтажным и эскизным чертежам на заводах монтажных заготовок и в центральных заготовительных мастерских (ЦЗМ), отделены от монтажных работ, осуществляемых на объектах строительства. Это создает условия для сокращения сроков строительства, повышения  качества   санитарно-технических работ, снижения   их стоимости   и повышения производительности труда на монтаже.

Данные методические рекомендации  на основе учебных планов и программ для подготовки квалифицированных рабочих    в средних    профессионально-технических училищах по профессии монтажник внутренних санитарно-технических  систем и оборудования  и  является  дополнением к учебнику В. Н. Исаева  «Устройство и монтаж   санитарно-технических    систем    зданий».

В настоящее время чтобы быть квалифицированным специалистом в области монтажа и оборудования внутренних санитарно-технических систем, сегодня   необходимо представлять весь производственный процесс, а для этого надо

иметь  практический опыт:

- проведение входного контроля рабочей документации  и материалов

- участие в разработке монтажных чертежей

- в изготовлении и доставки заготовок  на объект

- в составлении технологических карт с привязкой к реальному объекту

- в выборе  и использовании   инструментов  и приспособлений  для ведения монтажных работ

- выполнения монтажных  работ  на объектах

- проведения контроля качества  монтажа

уметь:

- выполнять элементы монтажных чертежей  санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок  на объект;

- составлять технологические карты по монтажу  систем  водоснабжения  и водоотведения, отопления, вентиляции  и кондиционирования воздуха;

- проводить работу по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления,  вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента;

- проводить текущий и операционный контроль качества монтажных работ;

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проводить технические испытания;

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

знать:

- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов  из различных материалов;

- технологию сборки  монтажных узлов и требования к качеству изготовления;

- основы монтажного проектирования;

- способы доставки заготовок на объект;

- меры безопасности на заготовительном производстве

и строительной площадке;

- правила приема объекта под монтаж;

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения

отопления, вентиляции  и кондиционирования воздуха;

- нормативные требования к  монтажу оборудования и трубопроводов;

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции  и кондиционирования воздуха;

- правила проведения испытания и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции  и кондиционирования воздуха  с  оформлением документации;

- строительные нормы и правила по охране труда,  защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ.

Самостоятельное выполнение студентами раздела «монтажное проектирование систем» в  курсовом проекте, приобретают навыки в составлении и чтении эскизных чертежей, в определении строительных, монтажных и заготовительных длин деталей трубопроводов и составлении спецификаций на материалы.

Методические рекомендации

Цель: Показать качество знаний приобретенных в процессе самостоятельного изучения данного раздела.

Инструменты для выполнения работы: Измерительная линейка, чертежный угольник с углом  90ºх45º, штангенциркуль, карандаш, резинка.

Подготовительные работы: Рассмотреть выбранный  для монтажного расчета узел системы отопления.

# Порядок выполнения  работы

- Вычертить эскизный чертеж узла системы отопления. Определить из каких стандартных и типовых деталей  он собран.

- Разобрать узел системы отопления на детали, проставить № деталей,  длины деталей  и  соединительных частей.

- Выполнить расчет строительных, монтажных и заготовительных  длин   всех  деталей.

- Записи на монтажных схемах делать карандашом,   аккуратно и  грамотно, (графическую часть выполнять, соблюдая правила черчения)

- Особое внимание обратить, на правильность подсчета монтажных и заготовительных длин   деталей,   при  составлении   спецификаций  на материалы. При подсчете длин, размеры заготовительных длин  гнутых  деталей, должны  быть  всегда  меньше  монтажных  длин.

- Общие сведения о деталях и узлах санитарно-технических

систем

К санитарно-техническим системам относятся:    системы холодного и   горячего  водоснабжения,  системы отопления, которые   собирают   из   узлов   и    деталей.

При изготовлении узлов применяют:  различные детали, плоские прокладки; детали, требующие различную механическую обработку и  соединительные части.

Однотипные детали в узлах отличаются размерами всех или некоторых элементов.

Индустриализация санитарно-технических работ предусматривает обязательную унификацию узлов и деталей различных систем.

Под унификацией понимают: приведение трубных или иных изделий к наименьшему числу типоразмеров, марок.

Унифицированные узлы и детали могут быть использованы в санитарно-технических устройствах зданий различных серий и назначениях.

Конструкции трубных узлов и деталей должны отвечать следующим условиям их производства:

- минимальное число типоразмеров,

- максимальное укрупнение узлов,

- удобство транспортирования, простота исполнения соединений.

Трубные изделия санитарно-технических систем могут быть выполнены как в виде узлов, относящихся к определенным приборам (отопительным и санитарным), так и в виде укрупненных блоков.

При производстве замеров санитарно-технических систем пользуются следующими терминами:

- Деталь — часть трубопровода,  не  имеющая соединений (отрезок трубы, переход, отвод, тройник, фланец и др.)

- Элемент — часть узла, состоящая из двух или трех, деталей, соединенных сваркой или на резьбе (труба с фланцем, труба с тройником, труба с отводами);

- Узел — компоновка нескольких элементов, собранных между собой с применением разъемных и неразъемных соединений;               в узел также входят стандартные и нестандартные детали.

- Блок—два и более узлов, связанных между собой с помощью разъемных и неразъемных соединений;

При  конструировании   и   изготовлении   узлов и блоков трубопроводов  применяют   стандартные  и  типовые  детали.

- Стандартными  называют такие детали, на которые имеются документы стандартизации (ГОСТ, ОСТ, ТУ), определяющие их конструкцию, типы, размеры.

- Стандартные детали — патрубки с двусторонней резьбой (бочонки); сгоны различной длины, элементы трубной обвязки радиаторных и конвекторных блоков и т. п. (табл. 1) — используют в санитарно-технических системах для зданий различных типов. Стандартные детали не измеряют.

Таблица 1.

Стандартные детали трубопроводов

| Наименование | Эскиз | Условный проход Dy, мм | Обозначение размера резьбы | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Патрубок с двусторонней резьбой |  | 15 20 25 32 40 50 | G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 | 60 60 100 120 150 150 |
| Сгон: короткий |  | 15 20 25 32 40 50 | G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 | 110 110 130 130 150 150 |
| Длинный |  | 15 20 25 32 40 50 | G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 | 300 |
| С приварной муфтой |  | 15 20 25 32 40 50 | G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 | 110 110 130 130 150 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Калач: а) для радиаторов |  | 20 25 32 | G3/4 G1 G1 1/4 | 160 220 280 |
| б) для вертикальной сцепки ребристых труб |  | 20 25 32 | G3/4 G1 G1 1/4 | 130 180 240 |
| а) для конвекторов «Комфорт» под приварку |  | 2 | - | 80 |
| Смывная труба а) для унитаза |  | 32 | G1 1/4 | 1420 |
| б) для клозетной чаши |  |  | G1 1/4 | 1565 |
| Ниппель |  | 15 20 25 32 40 50 100 | G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 - | 24 27 30 34 38 42 79 |
| Патрубок с односторонней резьбой а) короткой |  | 15 20 25 32 40 50 | G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 | 50 50 70 80 90 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Патрубок с односторонней резьбой б) длинной |  | 15 20 25 32 40 50 | G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 | 70 70 90 100 120 120 |

- Условные обозначения на чертежах санитарно-технических

систем

Для выполнения эскизных или монтажных чертежей необходимо:

Знать условные графические обозначения трубопроводов, арматуры, фасонных частей, видов соединений и т.д., принятых ГОСТ 2.784—96(2012) или  ГОСТ  2.785—96(2012).

Условные обозначения деталей трубопроводов и арматуры

Таблица 2.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Трубопровод |  |
| Короткая резьба на трубе |  |
| Длинная резьба на трубе |  |
| Свариваемый конец трубы |  |
| Трубопровод с короткой резьбой и муфтий |  |
| Трубопровод с резьбой, муфтой и контргайкой |  |
| Пересечение трубопроводов (без соединения) |  |
| Трубопровод с вертикальным стояком |  |
| Трубопровод в трубе (футляре) |  |
| 1 | 2 |
| Соединение элементов трубопроводов разъемное: а — общее обозначение |  |
| б — фланцевое |  |
| в — штуцерное резьбовое |  |
| г— муфтовое резьбовое |  |
| Спускная муфта с пробкой |  |
| Компенсирующий стакан |  |
| Манометр |  |
| Термометр |  |
| Вентиль запорный: а — проходной б — угловой |  |
| Кран трехходовой (общее обозначение) |  |
| Клапан обратный: а — проходной б — угловой |  |
| Клапан предохранительный: а — проходной б — угловой |  |
| Задвижка Кран: а — проходной б—угловой |  |
| Кран концевой (полное и упрощенное обозначение): а — общее обозначение б — водоразборный в — поливочный г — пожарный |  |
| Кран двойной регулировки (полное и упрощенное обозначение) |  |
| Клапан: а — регулирующий проходной б — регулирующий угловой в — редукционный* |  |
| Тройники различные |  |
| Колена, отводы с различными углами |  |
| Крестовина |  |
| Сифоны различные (гидро затворы) |  |
| Переход, патрубок переходной: а — общее назначение б — фланцевый в — раструбный г — раструб-фланец д — раструб-гладкий конец |  |
| Изображение стыков на чертеже: а — изготовленного на заготовительном предприятии б — монтируемого на объекте |  |

Условные   знаки  вычерчивают без соблюдения масштаба, но с сохранением одинаковой величины при повторении их,  на  одной  и  той    же  схеме.

Условные знаки вычерчивают в аксонометрических проекциях.

Типовыми называют детали с постоянной конфигурацией, но с размерами, изменяющимися в зависимости от места и условий применения этих деталей. К типовым деталям относятся утки, скобы, полускобы, сцепки различного типа, калачи, трубные элементы подводок к санитарно-техническим приборам.

Типовые детали изготовляют для каждой отдельной системы после их замеров с натуры или по рабочим чертежам.

# Типовые детали

# Таблица 3.

# Рис. 1. Типовые детали:

а — утка,  б — скоба,  в — скоба  П- образная,   г — полускоба с отводом,   д — междуэтажная вставка,  е — калач,   ж — двухплоскостной отвод,  з — двойной отвод под углом 135°,   и — отступ  с  раструбом  для присоединения к разводящим трубопроводам,  к — отвод под углом α,                  л — отвод 90° с раструбом.

- Составление  и  чтение  эскизных  и  монтажных   чертежей

На основе рабочих архитектурно-строительных, и санитарно-технических чертежей путем производства замеров с натуры или без них составляют монтажные или эскизные чертежи, по которым на заготовительном  предприятии  выполняют  трубные  заготовки.

Монтажными называют: чертежи санитарно-технических систем, состоящие из  комплекта  монтажных  и  заготовительных  чертежей.

Комплект монтажных чертежей включает в себя:

- исходные данные;

- спецификацию материалов;

- сводную комплектовочную ведомость на узлы и детали;

- комплектовочную ведомость отопительных приборов и блоков обвязки;

- фрагменты планов систем (при необходимости) с указанием мест установки стояков, отопительных приборов и санитарно-технического оборудования;

- схемы разводящих трубопроводов и стояков

В комплект заготовительных чертежей входит:

- деталировочные  чертежи  узлов  и деталей,

- сводная комплектовочная ведомость на узлы и детали,

- спецификация материалов.

В комплектовочных   ведомостях   указывают:

- количество  узлов и блоков на каждый этаж,  по стоякам с указанием их номеров.

- Одинаковые детали нумеруют одним номером.

В основу составления монтажных чертежей положены:

- типовые решения отдельных элементов систем,

- типовые и стандартные детали,

- унифицированные средства креплений.

Для типового строительства жилых и общественных зданий применяют монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем, которые выполняют на стадии разработки рабочих чертежей санитарно-технических систем или  в  процессе строительства.

Монтажные чертежи составляют по рабочим архитектурно-строительным и санитарно-техническим чертежам или по замерам с натуры.

Эскизными называют чертежи, выполненные от руки без соблюдения масштаба, но с соблюдением соразмерности всех элементов, и содержащие необходимые данные для изготовления изображаемых узлов, деталей или конструкций. При составлении эскизных и монтажных чертежей пользуются понятиями строительной, монтажной и заготовительной длиной.

Рис. 2. Строительная  (а), монтажная  (б)  и   заготовительная (в) длины трубопроводов

Строительная  длина Lстp (рис. 2, а) — размер, который определяет расстояние между центрами фасонных или соединительных частей на стояке или на разводящем трубопроводе, центрами ответвлений и арматуры;

т.е. расстояние от центров фасонных частей  и арматуры до точек пересечения осевых линий гнутых деталей или от оси стояка до вертикальной оси отопительного прибора.

В санитарно-технических системах измеряют и определяют строительные  длины труб, стояков, подводок, сцепок, разводящих трубопроводов;  обвязок  трубопроводов  у котлов, насосов, баков, водомеров.

Монтажной длиной  Lм  (рис. 2, б)  называют длину детали  трубопровода,    без соединительных частей и арматуры  (т.е. длина трубы,  между концами прямой  детали  без навернутой на нее соединительной части или арматуры; т.е. расстояние между  концами гнутой детали;   расстояние от конца гнутой детали до точки пересечения осевых линий; расстояние между точками пересечения осевых линий).

Монтажная  длина  меньше  строительной на величину, равную размеру от оси  фасонной части или арматуры  до торца трубы,  детали, т.е. на размер скида  Х   (см. таблицу 1 приложения).

Монтажные длины деталей трубопроводов по замеренным строительным  длинам  вычисляют с учетом размеров соединительных частей и арматуры по таблицам 1-9 приложения.

# Рис. 3. Чугунный радиатор M-I40AO

Заготовительной длиной  Lзaг (рис.. 2, в) - называют длину прямого участка трубы, необходимую для изготовления данной детали.

Заготовительная длина прямых участков труб  определяется:

без соединительных частей и арматуры   и равна монтажной. Заготовительные длины гнутых деталей трубопровода определяют по формулам и таблицам 1-9 приложения, составленным в зависимости от вида детали и радиуса гнутья.

ПРИМЕРЫ

# Пример 1

Определить  монтажную  длину  L м  подводок к чугунным радиаторам М-140АО в однотрубной системе отопления (рис. 3). Радиатор состоит из семи секций; строительная длина от оси стояка до центра отопительного прибора  L стр = 1400 мм;  диаметр подводок  20 мм.

Монтажную длину определяют по формуле:

# Lм = Lстр – А+h

где А — половина ширины радиатора  М-140АО, определяемая по табл. 8, мм; h — длина пробки, в которую ввернута подводка, определяемая по табл. 9 приложения, мм.

# L = 1400 —336 + 25= 1089 мм.

# Пример 2

Определить монтажные длины Lм1 и Lм2 деталей 1,2, узла врезки в разводящий трубопровод (рис. 4), если известны: строительная длина от оси разводящего трубопровода до муфты с учетом ее длины Lстp = 1000 мм; строительная длина от оси разводящего трубопровода до центра вентиля Lстр1=150 мм; диаметр разводящего трубопровода Dу=40 мм; диаметр врезки Dy = 25 мм. На врезке установлен муфтовый, латунный вентиль 15Б1бк.

# Вычислим  Lм1  и  Lм2  по формулам:

Lм1 = Lстр – Lстр1 – (х1 /2) – Lмуфт/2) – х3 /2

Lм2 = Lстр1 – х1 /2 – х2

где x1, x2, х3 —размеры   скидов, определяемые    по    таблицам 1-9 приложения,  мм;   Lмуфт — длина     муфты,   определяемая по таблице 1 в  мм.

Lм1 = 1000 — 150 — (51:2)  — (35:2) — (7:2) =805,5 мм;

Lм2= 150— (51:2) — 20 = 104,5 мм.

Врезка выполнена виде утки,  на которой  установлен муфтовый, латунный вентиль 15Б1бк

Рис. 4. Узел присоединения стояка к разводящему трубопроводу:

1,2  детали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Величина скидов на муфты, прямые крестовины, угольники трубопроводов из ковкого чугуна, мм

| Эскиз | Условный проход Dy |  | Длина L | Величина скида х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Прямые короткие муфты (ГОСТ 8954—96) |  |  |  |  |
|  | 15 20 25 32 40 50 |  | 28 31 35 39 43 47 | 5 6 7 7 7 7 |
| Прямые длинные муфты (ГОСТ 8955—96) |  |  |  |  |
|  | 15 20 25 32 40 50 |  | 36 39 45 50 55 65 | 13 14 17 18 19 25 |
| Компенсирующие муфты (ГОСТ 8956—96) |  |  |  |  |
|  | 15 20 25 32 40 50 |  | 100 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Прямые тройники (ГОСТ 8948—96) |  |  |  |  |
|  | 15 20 25 32 40 50 |  | 28 33 38 45 50 58 | 18 21 25 30 33 39 |
| Прямые крестовины (ГОСТ 8951—96) |  |  |  |  |
|  | 15 20 25 32 40 50 |  | 28 33 38 45 50 58 | 18 21 25 30 33 39 |
| Прямые угольники (ГОСТ 8946—96) |  |  |  |  |
|  | 15 20 25 32 40 50 |  | 28 33 38 45 50 58 | 18 21 25 30 33 39 |

Таблица 2. Величина скидов Х, Х1 на переходные тройники и крестовины из ковкого чугуна, мм

| Эскиз | Условные проходы Dy x D y Х1 | L | L1 | x | x1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходные муфты (ГОСТ 8957—96) |  |  |  |  |  |
|  | 20х15 25x15 25x20 32x15 32x20 32x25 40x15 40x20 40x25 40x32 50х25 50x32 50x40 | 39 45 45 50 50 50 55 55 55 55 65 65 65 | — — — — — — — — __ — — — — | 15 19 18 22 21 19 21 24 28 20 30 28 26 | — — — — — — — — __ — — — — |

Продолжение таблицы 2

| Переходные тройники (ГОСТ 8949—96) и крестовины (ГОСТ 8952—96) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а— тройники | 20x15 25x15 25x20 32x15 32x20 32x25 | 30 32 35 34 36 40 | 31 34 36 38 41 42 | 17 18 21 18 20 24 | 20 23 23 27 28 28 |
|  | 40x15 40x20 40x25 40x32 50x25 50x32 50x40 | 36 38 42 46 44 48 52 | 42 44 46 48 52 54 55 | 18 20 24 28 24 28 32 | 31 31 32 32 38 38 37 |

Таблица 3. Величина скидов, Х, Х1, Х2 на тройники и крестовины из ковкого чугуна с двумя переходами, мм

| Эскиз | Условные проходы | L | L1 | L2 | x | x1 | x 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тройники с двумя переходами (ГОСТ 8950—96) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20x15x15 20x20x15 25x15x20 25x20x20 32x20x25 32x25x25 40x25x32 | 30 33 32 35 36 40 42 | 31 33 34 36 41 42 46 | 28 31 30 33 35 38 40 | 17 20 18 21 20 24 24 | 20 20 23 23 28 28 32 | 17 20 17 20 24 24 24 |
| Кресты с двумя переходами(ГОСТ 8953—96) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20x15x15 20x20x15 25x15x20 25x20x20 32x20x25 | 30 33 32 35 36 | 31 33 34 36 41 | 28 31 30 33 35 | 17 20 18 21 20 | 20 20 23 23 28 | 17 20 17 20 24 |

Таблица 4. Величина скида х на краны, вентили, задвижки, mm

| Эскиз |  | Назначение | Dy | x | L | H | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны регулирующие при Рр=1 МПа, t≤ 50ºC |  |  |  |  |  |  |  |
| а — трехходовой КРТ | Для потребительского регулирования отопительных приборов в однотрубных системах водяного отоплений |  | 15 20 | 32 34 | 55 60 | 80 80 | 0,40 0,50 |
| б — проходной КРП | Для потребительского регулирования отопительных приборов в однорубных системах водяного отопления |  | 15 20 | 37 44 | 55 60 | 75 85 | 0,30 0,40 |
| в — двойной регулировки. КРД | Для монтажного и потребительского регулирования отопительных приборов в двухтрубных системах отопления повышенного сопротивления |  | 15 20 | 37 34 | 55 60 | 90 110 | 0,40 0,50 |

| Краны пробковые проходные муфтовые |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для жидких сред при Ру ≤0,6 МПа, t≤ 100ºС |  | 15 20 25 32 40 | 32 39 51 62 73 | 55 65 80 95 110 | 65 76 94 108 120 | 0,24 0,36 0,63 0,92 1,65 |
|  | Для жидких сред при Ру ≤0,6 МПа, t≤ 100ºС |  | 15 20 25 32 40 | 32 39 51 62 73 | 55 65 80 95 110 | 75 90 108 123 168 | 0,35 0,58 0,95 1,5 2,55 |
|  | Для воды, нефти и масла при Ру = 1 МПа, t≤ 100ºС |  | 15 20 25 32 40 50 65 80 | 57 64 81 97 113 129 174 199 | 80 90 110 130 150 170 220 250 | 110 132 150 178 230 260 305 345 | 0,65 0,8 1,05 1,5 2,25 3,0 5,9 8,0 |
| Вентили запорные муфтовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для воды, и пара при Ру = 1,6 МПа, t≤ 225ºС | 15 20 25 32 40 50 | 32 39 51 62 73 89 | 55 65 80 95 110 130 | 80 86 100 110 120 145 | 0,38 0,47 0,78 1,06 1,78 2,6 |

|  | Для воды, и пара при Ру = 1,6 МПа, t≤ 225ºС | 15 20 25 32 40 50 65 80 | 67 74 91 107 133 159 214 239 |  | 90 100 120 140 170 200 260 290 | 116 120 148 158 177 190 245 265 | 0,75 1,1 1,75 2,7 4,15 5,6 13,7 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для воды, и пара при Ру = 1,6 МПа, t≤ 200ºС | 15 20 25 32 40 50 | 70 75 95 110 135 160 |  | 90 100 120 140 170 200 | 110 110 132 132 164 165 | 0,7 0,9 14 2,1 3,7 5 |
| Задвижки параллельные фланцевые из серого чугуна с выдвижным шпинделем 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для воды, и пара при Ру = 1,6 МПа, t≤ 225ºС | 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 | — — — — — — — — — — | 180 210 230 255 280 330 450 500 550 600 |  | 295 350 405 495 560 695 830 975 1120 1250 | 18,4 29 39,5 58,4 73,5 125 179 253 344 460 |

Таблица 5. Величина скидов х на сварное  Т-образное соединение,     мм

| Диаметр условного прохода трубы, мм |  | х | Диаметр условного прохода трубы, мм |  | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основной Dy1 | приварной Dy2 |  | основной Dy1 | приварной Dy2 |  |
| 15 | 15 | 8 | 25 | 15 20 25 | 15 15 10 |
| 20 | 15 20 | 10 8 | 32 | 15 20 | 20 18 |
| 32 | 25 32 | 16 11 | 40 | 32 40 | 16 13 |
| 40 | 15 20 25 | 23 21 20 | 50 | 15 20 25 32 40 50 | 30 28 26 24 15 15 |

Таблица 6. Величина скида х на приварные муфты, мм

| Dyl х Dy2,мм | L | X | Dyl х Dy2,мм | L | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20x15 | 46 | 34 | 40x20 | 61 | 47 |
| 25x15 | 50 | 38 | 40x25 | 58 | 43 |
| 25x20 | 54 | 40 | 40x32 | 63 | 46 |
| 25x25 | 52 | 37 | 40x40 | 62 | 43 |
| 32x15 | 54 | 42 | 50x15 | 63 | 51 |
| 32x20 | 58 | 44 | 50x20 | 67 | 53 |
| 32x25 | 55 | 40 | 50x25 | 65 | 50 |
| 32x32 | 57 | 40 | 50x32 | 69 | 52 |
| 40x15 | 57 | 45 | 50x40 | 69 | 50 |
|  |  |  | 50x50 | 76 | 55 |

Таблица 7.    Технические   характеристики секционных чугунных радиаторов  (ГОСТ 8690—75)

| Модель | Площадь поверхности нагрева секции F |  | HG | HM | А | В | Масса секции с ниппелями и пробками, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м² | экм |  |  |  |  |  |
| М-140А | 0,25 | 0,31 | 582 | 500 | 140 | 96 | 7,44 |
| М-140А0 | 0,299 | 0,35 | 582 | 300 | 140 | 96 | 8,23 |
| М440А0-300 | 0,17 | 0,217 | 382,5 | 500 | 140 | 98 | 5,29 |
| МС-140 | 0,238 | 0,34 | 588 | 500 | 90 | 96 | 7,64 |
| M-90 | 0,2 | 0,26 | 582 | 500 | 9 | 98 | 6,48 |
| СТ-90-500 | 0,2 | 0,25 | 592 | 500 | 140 | 96 | 6,87 |

Таблица 8. Определение значений  А (половины ширины радиатора), мм

| Число секций n | Значение А для радиаторов |  | Число секций n | Значение А для радиаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М-140А М-140А0 М-90 | МС-140 СТ-90-500 |  | М-140А М-140А0 М-90 | МС-140 СТ-90-500 |
|  | А (п/2)∙96 | А=(п/2) ∙98 |  | А (п/2)∙96 | А=(п/2) ∙98 |
| 2 | 96 | 98 | 12 | 576 | 588 |
| 3 | 114 | 147 | 13 | 624 | 637 |
| 4 | 192 | 196 | 14 | 672 | 686 |
| 5 | 240 | 245 | 15 | 720 | 735 |
| 6 | 288 | 294 | 16 | 768 | 784 |
| 7 | 336 | 343 | 17 | 816 | 833 |
| 8 | 384 | 392 | 18 | 864 | 882 |
| 9 | 432 | 441 | 19 | 912 | 931 |
| 10 | 480 | 490 | 20 | 960 | 980 |
| 11 | 528 | 539 |  |  |  |

Примечание. Указанные в формуле для подсчета А значения 96 и S8 характеризуют ширину радиаторной секции.

Таблица 9. Радиаторная пробка (а) и футорка (б),мм

| Размер под ключ s | h | h1 | Обозначение размера резьбы d | Обозначение размера резьбы d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 46 | 25 31 | 9 7 | G1 ¼ G1 ¼ | G ½ ; G ¾ |

Список используемых источников

1. СП 73.13330. 2019 Внутренние санитарно-технические системы зданий. (СНиП 3.05.01-85). [Текст].

2.  ГОСТ 19681-2019.  Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия. [Текст].

3. ГОСТ  21. 206 – 2019 Система проектной документации для строительства (СПДС).Условные обозначения трубопроводов.[Текст]/Стандартинформ.-М.:2013.

4.  ГОСТ  21. 205 – 2019  Условные  обозначения  элементов санитарно- технических систем. [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2016.

5. ГОСТ  21.601-2022 Правила выполнения рабочей документации  внутренних систем водоснабжения и канализации. [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2013.  М.: Стандартинформ 2019 [Текст].

6. СНиП 12.04-2002(2017)  Безопасность труда в строительстве. [Текст]/ Госстрой России.- М. ГУП ЦПП .2003г.

7. Краснов, Владимир Иванович. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных строительных учебных заведений, обучающихся по специальности 270110 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции" / В. И. Краснов. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 223, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Электронно-библиотечная система znanium.com) (Среднее профессиональное образование).; ISBN 978-5-16-004299-2.